## Sheet1
cal/cm^2
Line-Line | VL-L | 480 | V |  | ISC | 31378.6525 |  |  |  | IFault | IBF |  | EMB | DC |  |  |  | LOG(Ia) | Ia | LOG(En) | En | E
Line-Gnd | VL-g | 240 | V |  | P | 13.0395 | [6 empty] | 18 | [8 empty] | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24
Impedance | %Z | 5.75 | % | tA | 0.02 | Gapmm | 25 | 100% | L-L | 51.91 | 26.087 | kA | 4.2665 | 1.1758 | Ft | 14.1101 | In | 1.7363 | 54.4892 | 1.3495 | 22.359 | 136.6414 | 70.2452 | 43.8119 | 30.3783 | 22.523 | 17.4891 | 14.0476
Transformer | MVA | 1.5 |  | tA | 0.02 | Gapmm | 25 |  | L-G | 51.91 | 13.0435 | kA | 0.60985 | 0.83145 | Ft | 9.9774 | In | 1.4305 | 26.9494 | 1.0189 | 10.4454 | 63.8343 | 32.8162 | 20.4675 | 14.1917 | 10.522 | 8.1703 | 6.5626
Transformer | Inductance | 13.3 | uH | [5 empty] | L-L | Alternate Method |  |  |  | 1.261 | Ft | 15.1314 | In
Interrupt | IFault | 51910 | A | [5 empty] | L-G |  |  |  |  | 1.261 | Ft | 15.1314 | In
Interrupt | Main Interrupt | 85000 | A | tA | 0.02 | Gapmm | 64.5 | 85% | L-L | 44.1235 | 22.1739 | kA | 2.8776 | 1.0841 | Ft | 13.0089 | In | 1.8042 | 63.715 | 1.4663 | 29.2641 | 178.8406 | 91.9391 | 57.3424 | 39.76 | 29.4788 | 22.8902 | 18.3859
Interrupt | AC Fuse Interrupt | 200000 | A | tA | 0.02 | Gapmm | 64.5 |  | L-G | 44.1235 | 11.087 | kA | 0.51837 | 0.76656 | Ft | 9.1987 | In | 1.5047 | 31.9703 | 1.1426 | 13.8861 | 84.8617 | 43.626 | 27.2095 | 18.8665 | 13.988 | 10.8617 | 8.7243