## Sheet1
Incident | Equipment | IEEE 1584 | 70E tables | Burns on | Burns? | Analysis | Body PPE | Head PPE | PPE Meets | PPE Meets | PPE arc rated?
Number |  |  | Exceed 1584? | face/chest? |  | Method | IEEE 1584? | IEEE 1584? | 70E on body? | 70E on head?
1A | Switchgear | 14 | 1 | 0 | 0 | P1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1B | Switchgear | 2 | 1 | 0 | 0 | P1584 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2A | Switchgear | 60 | 0 | 1 | 1 | Annex D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2B | Switchgear | 60 | 0 | 1 | 1 | Annex D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2C | Switchgear | 15 | 1 | 0 | 1 | Annex D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2D | Switchgear | 15 | 1 | 0 | 0 | Annex D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Switchgear | 8.7 | 1 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MCC | 7.4 | 1 | 0 | 0 | ArcPro? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Switchgear | 26-85 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Switchgear | 8-80 | 0 | 1 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7A | Switchgear | 3-36 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7B | Switchgear | 3-36 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Switchgear | 3-36 | 1 | 0 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Switchgear | 3-36 | 1 | 0 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Switchgear | 8-80 | 0 | 0 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Switchgear | 1-10 | 1 | 0 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Switchgear | 50 | 0 | 0 | 1 | P1584 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Switchgear | 1.8 | 1 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Switchgear | 10-50 | 0 | 0 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | MCC | 8 | 1 | 0 | 0 | 70E Tables | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
16 | Switchgear | 23 | 1 | 0 | 0 | P1584 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17A | Switchgear | 26 | 1 | 1 | 1 | 70E Tables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17B | Switchgear | 6 | 1 | 1 | 1 | 70E Tables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Panelboard | 2-20 | 1 | 0 | 0 | 70E Tables | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
19A | Switchgear | 10-40 | 1 | 0 | 1 | P1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19B | Switchgear | 0-2 | 1 | 0 | 0 | P1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21A | Dry Xformer | 1 | 1 | 0 | 0 | ArcPro? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
21B | Dry Xformer | 1 | 1 | 0 | 0 | ArcPro? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | Switchgear | 31 | 1 | 0 | 1 | P1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Switchgear | 30 | 1 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25A | Switchgear | 2-8 | 1 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25B | Switchgear | 2-8 | 1 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26A | Panelboard | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1584 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
26B | Panelboard | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1584 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
27 | MCC | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 70E Tables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | MCC | 79 | 0 | 1 | 1 | 70E Tables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30A | Oil Xformer | 8 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
30B | Oil Xformer | 8 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30C | Oil Xformer | 1 | 1 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31A | Open air | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31B | Open air | 0.3 | 1 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | meter socket | 10-20 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | meter socket | 5-10 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34A | panelboard | 6 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
34B | panelboard | 1 | 1 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Open air | 2-5 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Open air | 5-10 | 1 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | Switchgear | 15-20 | 1 | 0 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Switchgear | 30 | 1 | 0 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Switchgear | 25-35 | 1 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | Network Protector | 15-30 | 1 | 0 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 84.31% | 25.49% | 52.94% |  | 43.14% | 25.49% | 25.49% | 21.57% | 21.57%
|  |  | 43 |  |  |  |  | 13
27
90%